## Sheet1
طلب موافقة وزارة الطاقة على تركيب انظمة انتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية يسجّل في قلم وزير الطاقة والمياه، مبنى وزارة الطاقة - كورنيش النهر - الطابق الثاني، بالإضافة إلى ارساله الكترونيّاّ (.xlsx) إلى البريد الالكتروني pv.approvals@lcec.org.lb، ولا يتوجّب عليه إى رسوم أو طوابع ماليّة.
| الاسم الثلاثي لصاحب المنزل او العقار: | [6 empty] | رقم الهاتف:
| المنطقة العقاريّة: |  |  |  |  | رقم القسم: |  | رقم العقار:
| المحافظة: |  |  |  |  | القضاء:
مرفق ربطاً سند الملكية او الايجار (نعم/كلا)
ارتفاع المبنى (بالمتر):
علو الألواح عن مستوى السطح الأخير (بالمتر):
| نوع هيكل التركيب المستعمل |  | حديد مدهون (epoxy coated) (نعم/كلا) |  |  |  | ألومنيوم (نعم/كلا)
|  |  | حديد مزيبق (galvanized) (نعم/كلا) |  |  |  | ستانلس ستيل (نعم/كلا)
نوع آخر (الرجاء التحديد)
مرفق ربطاً الرسم التفصيلي للهيكل الحديدي (cross section) يظهر الارتفاعات عن مستوى السطح الأخير (نعم/كلا)
مرفق ربطاً دراسة تصميم وتثبيت الهياكل المعدنيّة مع احتساب أحمال الرياح على الهياكل وفقاً للمواصفة القياسيّة اللبنانيّة NL 137: 2020 الصادرة عن LIBNOR موقّعة من مهندس مدني مسجّل لدى إحدى نقابتي المهندسين في بيروت أو طرابلس (نعم/كلا)
مرفق ربطاً إعلان المهندس المدني أنّ نظام الطاقة الشمسيّة لا يشكّل أي تهديد على سلامة البناء (نعم/كلا)
مرفق ربطاً صورة عن بطاقة تسجيل المهندس المدني لدى إحدى نقابتي المهندسين في بيروت أو طرابلس (نعم/كلا)
علو الألواح لا يتعدّى 3 أمتار عن مستوى السطح في الأبنية التي لا يتجاوز ارتفاعها الـ15 متر، و4,5 امتار في الأبنية الأخرى (نعم/كلا)
|  | الاسم التجاري |  | بلد المنشأ |  | الكمّيّة |  | القوّة الإجماليّة
| الألواح | [6 empty] | كيلوات ذروة (kWp)
| العاكس | [6 empty] | كيلو فولت أمبير (kVA)
| الشاحن | [6 empty] | فولت (V) | أمبير (A)
| البطاريّات | [6 empty] | كيلو فولت أمبير ساعة (kVAh)
مرفق ربطاً لائحة تفصيلية بالاجهزة المقترحة موقعة من الشركة المركّبة (نعم/كلا)
مرفق ربطاً المخطّط الكهربائي للنظام (single-line diagram) موقّع من مهندس كهرباء مسجّل لدى إحدى نقابتي المهندسين في بيروت أو طرابلس (نعم/كلا)
مرفق ربطاً صورة عن بطاقة تسجيل مهندس الكهرباء لدى إحدى نقابتي المهندسين في بيروت أو طرابلس (نعم/كلا)
مطابقة ألواح الطاقة الشمسية مع المواصفة القياسيّة اللبنانيّة التالية : NL EN 61730 1 : 2016 أو ما يعادلها (نعم/كلا)
| مرفق ربطاً شهادة المطابقة من مختبر معتمد (نعم/كلا) |  |  |  | الرجاء التحديد (في حال المطابقة مع مواصفة معادلة)
مطابقة ألواح الطاقة الشمسية مع المواصفة القياسيّة اللبنانيّة التالية : NL EN 61730 2 : 2016 أو ما يعادلها (نعم/كلا)
| مرفق ربطاً شهادة المطابقة من مختبر معتمد (نعم/كلا) |  |  |  | الرجاء التحديد (في حال المطابقة مع مواصفة معادلة)
مطابقة ألواح الطاقة الشمسية مع المواصفة القياسيّة اللبنانيّة التالية : NL EN 61215 : 2016 أو ما يعادلها (نعم/كلا)
| مرفق ربطاً شهادة المطابقة من مختبر معتمد (نعم/كلا) |  |  |  | الرجاء التحديد (في حال المطابقة مع مواصفة معادلة)
مطابقة نظام التحكّم بالشحن (Charge Controller) مع المواصفة القياسيّة اللبنانيّة التالية : NL EN 62509 : 2016 أو ما يعادلها (نعم/كلا)
| مرفق ربطاً شهادة المطابقة من مختبر معتمد (نعم/كلا) |  |  |  | الرجاء التحديد (في حال المطابقة مع مواصفة معادلة)
مطابقة العاكس (Inverter) مع المواصفة القياسيّة اللبنانيّة التالية : NL EN 62109 1 : 2016 أو ما يعادلها (نعم/كلا)
| مرفق ربطاً شهادة المطابقة من مختبر معتمد (نعم/كلا) |  |  |  | الرجاء التحديد (في حال المطابقة مع مواصفة معادلة)
مطابقة العاكس (Inverter) مع المواصفة القياسيّة اللبنانيّة التالية : NL EN 62109 2 : 2016 أو ما يعادلها (نعم/كلا)
| مرفق ربطاً شهادة المطابقة من مختبر معتمد (نعم/كلا) |  |  |  | الرجاء التحديد (في حال المطابقة مع مواصفة معادلة)
مطابقة العاكس (Inverter) مع المواصفة القياسيّة العالميّة التالية : IEC 61000-3 أو ما يعادلها (نعم/كلا)
| مرفق ربطاً شهادة المطابقة من مختبر معتمد (نعم/كلا) |  |  |  | الرجاء التحديد (مطابقة مع IEC 61000-3 parts 2, 3, 4, 5, 11 and/or 12)
نظام الطاقة االشمسيّة مربوط بالشبكة (نعم/كلا)
تاريخ تقديم الطلب لآليّة التعداد الصافي (على الموقع الالكتروني http://www.edlnetmetering.com/)
في حال كان نظام الطاقة الشمسيّة مربوطاً بالشبكة:
مطابقة العاكس (Inverter) مع المواصفة القياسيّة اللبنانيّة التالية : NL EN 62116 : 2016 أو ما يعادلها (نعم/كلا)
| مرفق ربطاً شهادة المطابقة من مختبر معتمد (نعم/كلا) |  |  |  | الرجاء التحديد (في حال المطابقة مع مواصفة معادلة)
مطابقة البطاريّات مع المواصفة القياسيّة اللبنانيّة التالية : NL EN 61427 2 : 2017 أو ما يعادلها (نعم/كلا)
| مرفق ربطاً شهادة المطابقة من مختبر معتمد (نعم/كلا) |  |  |  | الرجاء التحديد (في حال المطابقة مع مواصفة معادلة)
في حال كان نظام الطاقة الشمسيّة مستقلاًّ عن الشبكة:
مطابقة البطاريّات مع المواصفة القياسيّة اللبنانيّة التالية : NL EN 61427 1 : 2017 أو ما يعادلها (نعم/كلا)
| مرفق ربطاً شهادة المطابقة من مختبر معتمد (نعم/كلا) |  |  |  | الرجاء التحديد (في حال المطابقة مع مواصفة معادلة)
الكابلات بين الألواح والعاكس خاصّة بالطاقة الشمسيّة (solar DC cables, double insulated, UV protected & fire proof) (نعم/كلا)
المطابقة مع المواصفات القياسيّة اللبنانيّة التالية: NL HD 60364 7 712 : 2017 و NL IEC 60364 4 41 : 2003 :
| جهاز الحماية |  |  | الكمّية | نوعه |  | الحجم | التفاصيل والاسم التجاري
| Overcurrent Protection Devices | [5 empty] | أمبير (A)
| Overcurrent Protection Devices | [5 empty] | أمبير (A)
| Surge Protection Devices | [5 empty] | كيلو أمبير (kA)
| Surge Protection Devices | [5 empty] | كيلو أمبير (kA)
| Residual Current Devices | [5 empty] | مللي أمبير (mA)
| تأريض الألواح (نعم/كلا) |  |  | تأريض الهيكل الحديدي (نعم/كلا) |  |  | تأريض العاكس (نعم/كلا)
| نظام تأريض جديد للنظام الشمسي (نعم/كلا) |  |  |  |  | استعمال نظام تأريض المبنى (نعم/كلا)
ر
أقرّ أنا الموقع أدناه أن جميع البيانات الواردة بهذا الطلب صحيحة وسليمة (نعم/كلا)
أتعهد بإعلام الوزارة بأية تعديلات قد تطرأ على البيانات الواردة بهذا الطلب (نعم/كلا)
أقرّ بأنّه لم يتم دفع أي رشاوى أو عمولات لأي موظّف أو وسيط أو معقّب معاملات خلال إعداد وتقديم هذا الطلب (نعم/كلا)
أتعهّد بالتزامي بكافّة القوانين المرعيّة الإجراء خلال التنفيذ (قانون البناء، الملكية المشتركة في العقارات المبنية، إقلاق الراحة العامة...) (نعم/كلا)
ر
| التاريخ: |  |  |  |  | الاسم والتوقيع: